## Pipe
0.79033
Csővezeték hőveszteségének számítása
A csővezeték hőveszteségének előzetes kiszámítása |  |  |  | Tájékoztató adatok (további információ az alkalmazás ismertetőkben található)
A szürke cellákba kell az adatokat bevinni
A rendszer adatai
| A cső hosszúsága | 10 | m
| A cső külső átmérője, d | 50 | mm
| Hőszigetelés vastagsága, h | 40 | mm
| A hőszigetelés hővezetési tényezője, λ | 0.037 | W/(m·°C)
| Kívánt hőmérséklet, tu | 5 | °C
| Legalacsonyabb külső hőmérséklet, to | -10 | °C
| Feszültség | 230 | V
| Biztonsági faktor | 1.3 | Javasolt érték: 1,3
| A cső anyaga | Műanyag
Számítási eredmények
| Hőveszteség, q (biztonsági faktorral növelt) | 4.742 | W/m
| A fűtőkábel fajtája | Ellenállásos kábel
| DEVIflex 6T | 6 | W/m
| 1 m csőre fektetendő kábelek száma | 1
| A kábel számított hosszúsága | 10 | m
| Számított teljes teljesítmény | 60 | W
| Alumínium szalag | 10 | m
| Termosztát | DEVIreg™ 330 (+5 ... +45°C)
Fontos tudnivalók!
1. megjegyzés: műanyag csövek esetében az ellenállásos fűtőkábel teljesítménye ne haladja meg a 10 W/m-t. Ez a korlátozás nem vonatkozik az önszabályozó kábelekre.
2. megjegyzés: ha a feszültség 220V, a kábel teljesítményét 0,915 szorzóval kell számolni.
3. megjegyzés: használjon öntapadó alumínium rögzítőszalagot a kábel teljes hosszában a kábel alatt (műanyag csövek esetében kötelező), illetve a kábel felett.
| 4. megjegyzés: termosztátot minden esetben javasolt beépíteni. |  |  |  | Műszaki segítség: EH@danfoss.com

## Sheet2
1. táblázat
Cső méret
A cső belső átmérője | inch (NPS*) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
| mm (DN*) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
A cső külső átmérője**, mm |  | 21 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 141 | 168 | 219 | 273 | 324
* NPS - Nominal Pipe Size (névleges csőméret), DN - Diameter Nominal (névleges átmérő)
** Fémcsövekre vonatkozó tájékoztató érték
| Ellenállásos kábel | [8 empty] | U
| Önszabályozó kábel | [8 empty] | 220
230
| Fém | [8 empty] | 240
Műanyag
DEVIreg™ 330 (+5 ... +45°C)
DEVIreg™ 330 (-10 ... +10°C)
DEVIreg™ 330 (60 -160 °C)
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 130
DEVIreg Therm Control (HMV)

## Sheet3
2. táblázat
Fűtőkábelek kimeneti teljesítménye 230/400 V
Gyártó | Ellenállásos fűtőkábel
| 6 W/m | 10 W/m | 18 W/m | 20 W/m | 9 W/m
DEVI | DEVIflexTM 6T | DEVIflexTM 10T, DEVIbasicTM 10S, DEVIcomfortTM 10T | DEVIflexTM 18T | DEVIflexTM 20T, DEVIbasicTM 20S | DEVIaquaTM 9T
Gyártó | Önszabályozó fűtőkábel
| 10 W/m @ 10 °C | 25 W/m @ 10 °C | 33 W/m @ 10 °C | 7 W/m @ 45 °C | 9 W/m @ 55 °C | 12 W/m @ 70 °C
DEVI | DEVIpipeguardTM 10, DEVIpipeheatTM 10 | DEVIpipeguardTM 25 | DEVIpipeguardTM 33 | DEVIhotwattTM 45 | DEVIhotwattTM 55 | DEVIhotwattTM 70
Megjegyzés: 220V esetén a kábel teljesítményét 0,915 tényezővel kell számolni
230/400 V
DEVIflex 6T | 6 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 10 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 6 | W/m
DEVIflex 10T | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 10 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 10 | W/m
DEVIbasic 10S | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 25 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 10 | W/m
DEVIcomfort 10T | 10 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 33 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 10 | W/m
DEVIflex 18T | 18 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 7 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 9 | W/m
DEVIflex 20T | 20 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 9 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 9 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 12 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 30 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 60 | W/m (@ 10 °C)
220/380 V
DEVIflex 6T | 5.49 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 9.15 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 5.49 | W/m
DEVIflex 10T | 9.15 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 9.15 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 9.15 | W/m
DEVIbasic 10S | 9.15 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 22.875 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 9.15 | W/m
DEVIcomfort 10T | 9.15 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 30.195 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 9.15 | W/m
DEVIflex 18T | 16.47 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 6.405 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 8.235 | W/m
DEVIflex 20T | 18.3 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 8.235 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 8.235 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 10.98 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 27.45 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 54.9 | W/m (@ 10 °C)
240 V
DEVIflex 6T | 6.54 | W/m |  | DEVIpipeheat 10 | 10.9 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 6T | 6.54 | W/m
DEVIflex 10T | 10.9 | W/m |  | DEVIpipeguard 10 | 10.9 | W/m (@ 10 °C) | DEVIflex 10T | 10.9 | W/m
DEVIbasic 10S | 10.9 | W/m |  | DEVIpipeguard 25 | 27.25 | W/m (@ 10 °C) | DEVIbasic 10S | 10.9 | W/m
DEVIcomfort 10T | 10.9 | W/m |  | DEVIpipeguard 33 | 35.97 | W/m (@ 10 °C) | DEVIcomfort 10T | 10.9 | W/m
DEVIflex 18T | 19.62 | W/m |  | DEVIhotwatt 45 | 7.63 | W/m (@ 45 °C) | DEVIaqua 9T | 9.81 | W/m
DEVIflex 20T | 21.8 | W/m |  | DEVIhotwatt 55 | 9.81 | W/m (@ 55 °C)
DEVIaqua 9T | 9.81 | W/m |  | DEVIhotwatt 70 | 13.08 | W/m (@ 70 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 30 Industry | 32.7 | W/m (@ 10 °C)
|  |  |  | DEVIpipeguard 60 Industry | 65.4 | W/m (@ 10 °C)